# 交流电动机双向并网控制器的应用

叶念国（深圳市智能设备开发有限公司，广东深圳 518033）

The application of alternating current

motor Bidirectional paralleing controllers

Ye Nianguo (Shenzhen Intelligent Device Development co.,LTD. Shenzhen 518033,China)

[摘要]：交流电动机是广泛用于各领域的重要动力设备，电动机数值可观的起动电流及其对供电系统的影响长期困扰着人们，传统的各种起动方式都有这样或那样的弊端。自变频调速器问世以后，交流电动机的软起动很好地解决了这一问题，但当前大量出现的问题是电动机升速到接近额定速切换到电网电源过程中，常常造成很大的冲击并引起电动机保护起动跳闸，使切换失败。此外，将运转的电动机由电网切换到变频电源的需求也经常发生，交流电动机双向并网控制器很好地解决了这一问题，实践证明电动机的电源切换是能无扰动平滑切入电网的。

关键词：变频调速器  同期  冲击

1 前言

交流电动机广泛用于国民经济的各个领域，特别是同步电动机更以其很高的节能效率及能向电网提供无功功率受到人们的青睐。然而异步电动机可观的起动电流，以及同步电动机不具备自行起动能力的缺陷一直困扰着人们。变频调速器的问世成功地解决了这两个问题，即用零起升速的软起动方式完全消除了起动电流及同步电动机起动难所带来的问题。但变频调速器作为起动电源带来了新的问题，即当电动机软起动升速到接近额定速时需要实施电动机的电源切换，即从变频调速器供电切换到电网供电，或将由工频电网供电的电动机切换到变频电源上。而长期以来人们所使用的切换方法导致电动机经常受到极大的冲击，甚至诱发电动机保护动作使切换失败。究其原因，是人们忽视了电源的切换是必须遵循交流电机的同期（或同步）三准则，即必须在变频电源与电网工频电源的电压、频率相近时捕捉两电源电压相角差为零的瞬间完成电源切换。而当前普遍流行的切换方式却忽视了最重要的相角差条件，这是损害电机的重要原因。

2 交流电动机在变频电源及工频电频间的切换方式

可能出现的切换方式有：

- 交流电动机由变频电源软起动后切换到工频电源；

- 由变频电源驱动的交流电动机在给定负荷时切换到工频电源；

- 在工频电源上运行的交流电动机在给定负荷时切换到变频电源。

上述三种切换方式（1）多用于负荷较稳定的电动机的起动，避免起动电流对电网的干扰。 方式（2）多用于一台变频电源供多台电动机起动和运行控制的情况，当被变频器起动并进入运行工况的电动机接近满负荷或给定负荷值时，将该电动机切换到工频电源上运行，并随即起动原先在停机备用状态的电动机，使其进入运行工况，依次类推。方式（3）多用于正在工频电源上运行的电动机负荷不重但变动较频繁时需转由变频电源供电的情况。

在工频电源与变频电源的电压、频率和相角有较大差异时进行切换，将导致电动机及变频电源受损，频繁的切换冲击对运行设备及产品质量都构成威胁。

3 电源切换过程描述

图3-1给出了SID-2AM型交流电动机电源切换的示意图，变频调速器的输出三相电源UV及电网电源US分别经自动转换开关ATS给电动机M供电。起动程序是：变频调速器按预先设定的升频及升压方式，通过ATS的两电源侧开关给电动机逐步由零升压及升频，并网控制器实时监测UV及US的频差、压差及相角差，当变频器输出电压UV与电网电源电压US的频差△f及压差△U达到预先设定的值时，并网控制器将在相角差Δϕ到达0°之前相当于ATS开关固有合闸时间tk的瞬间对ATS开关发出切换控制命令，实现电源无扰动切换。考虑到在ATS开关切换过程中，电动机因带有负载将会在相当于开关合闸时间tk的时段内失去电源而进入惰转减速状态，因此，并网控制器应具备计及这一因素的自适应功能。也就是要考虑在惰转过程中控制器测量到的△f及△U值将发生变化，控制器发出切换命令的提前控制角要作相应的修正。

执行切换功能的开关使用自动转换开关ATS可确保变频电源不会与工频电源短接，并支持双向切换。但目前较多的使用两个在电气上互相闭锁的接触器进行切换操作，此种方式接线繁琐存在一定的隐患。

用两个接触器进行电源切换的示意图如图3-2所示。

4 并网控制器原理简介

并网控制器是基于微处理器的智能控制器，考虑到电动机的工作环境较恶劣，控制器在防护及温度适应性方面具有良好的品质。体积轻巧，安装方便，且操作简便，属傻瓜型设计风格。控制器的主要输入信号是变频器的输出电压和电网电源电压，对于低压电动机直接取用相电压或线电压。控制器电源由电网电源的相电压或线电压提供，内部有专门的稳压模块，保证电压有较大幅度的波动时仍能正常工作。控制器输出用以驱动切换开关的接点容量为400VAC，5A。对于高压电动机（6KV、10KV等）则通过电压互感器获取信号电压，该信号通常为100V。

控制器从输入的UV和US单相电压获取两电压的实时电压差ΔU=US−UV、频率差Δf=fS−fV及相角差Δϕ的信息，根据预先设定的切换开关合闸时间tk、容许切换频差△fy及容许切换压差 △Uy，控制器按计及频差△f及△f的一阶导数d△f/dt及二阶导数d2△f/dt2的微分方程快速求解发出控制切换命令的提前角δk，如图3-1所示，其数学表达式如下：

δk=ωtk+12dωdttk2+16d2ωdt2tk3

式中ω=2π（fs−fv)=2πΔf为两电压的角频率差，可以看到，当UV在升速过程中与US之间的相角差为δk时控制器发出切换命令，经过切换开关的合闸时间tk后，恰好在UV与US重合时切换开关在已切断变频电源UV的前提下给电动机接入US，ATS开关因在机械上实现了两路输入电压的互锁。因此，完全杜绝了目前使用两个接触器（或断路器）时可能发生的UV与US短路现象。

为保证在UV的升速过程中不失时机的捕捉到切换时机，控制器还采用了理想提前角δk的预测算法，确保不放过首次出现的切换时机。

在变频电源的频率与工频电源的频率偏差较大时，控制器将通过开关量的形式对变频器进行升频或降频控制，直至频差小于容许值。控制器是否执行切换操作，可由变频器或上位机以开关量形式的命令开启或闭锁切换操作。

控制器面板上设有简洁的如下人机交互界面，如图4-2所示：

图4-2 并网控制器面板布置图

- 同步表：

由12个LED发光二极管组成的园形同步表，两相邻LED的角差为30°，同步表的功能是：

  - 指示在UV及US两输入端接入两同频率交流电压的相角差，即用以“核相”；

  - 指示在UV及US两输入端接入两不同频率交流电压的瞬时相角差，及两电压的频差极性，如LED灯顺时针方向闪亮，表明UV的频率高于US，反之则为fV＜fs；

  - 同步表园心的红色LED灯发光表明已实施切换操作，持续点亮表明控制器已进入闭锁状态，按下复位键后才能解除闭锁。

- 参数设置拔码开关

有三组参数设置拔码开关；

  - ATS开关切换时间tk设置拔码开关：三位，每位有0～9十个状态，三位开关设置值为000～999毫秒；

  - 容许频差设置拔码开关：一位，0～9十个状态，设置值为0～0.9Hz；

  - 容许压差设置拔码开关：一位，0～9十个状态，设置值为（5%、6%、7%、8%、9%、10%、12%、14%、16%、20%）额定电压。

- 切换开关动作时间tk的自动测量

tk是控制器的一个重要预置参数，这是确保控制器能精确捕捉到在相位差为零度时完成电源切换的依据。tk是指切换开关从接收从控制器发来的切换命令到开关主触头完成换位的时间，控制器是通过回收切换开关辅助接点的变位信号实现tk的自动测量。由于切换开关主触头和辅助接点的动作不一定是同步的，因此，必要时可实测其时间差作为对测量误差的补偿。

控制器在每次完成切换操作后，都会储存该次操作所测得的开关动作时间，读取方法是短暂（不大于1秒）按一下复位按钮，即可从面板同步表上标有0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个LED灯获得实测开关动作时间值。例如实测动作时间为328毫秒时，则短暂按下并放开复位键后首先“3”号灯点亮0.8秒，熄灭1.2秒，然后“2”号灯点亮0.8秒、熄灭1.2秒，再接着“8”号灯点亮0.8秒，熄灭2秒，测值328毫秒以串行方式显示，如此继续循环多次不止，直到操作者持续按复位按钮3秒钟后控制器复位为止。实测的开关动作时间可作为下次控制器进行切换操作的参数整定值。

- 状态指示灯三个

  - 电源指示灯；

  - 压差正向越限指示灯；

  - 压差负向越限指示灯。

- 复位按钮

有以下功能：

  - 参数重新设置后，按下复位按钮确认新参数；

  - 解除控制器实施切换操作后的闭锁状态；

  - 读取实测开关动作时间；

  - 中断控制器的工作进程。

为防止误触按钮引起控制器复位，复位按钮必须持续按下不小于3秒钟控制器始能复位。

- 接线端子排

接入信号有七类：

  - 电网电压端子可选择输入660VAC、380VAC或220VAC；

  - 变频器电压端子可选择输入660VAC、380VAC或220VAC；

  - 切换控制输出接点开出量；

  - 升频、降频控制接点开出量；

  - 闭锁切换操作开入量；

  - 切换开关辅助接点开入量；

  - 控制器电源220VAC。

5 应用举例

（1）恒压供水系统

大型建筑物的恒压供水设施往往配置了多台水泵，投入运行的水泵数量取决于用水量。为了提高水泵工作效率，几乎所有建筑物都为多台水泵配置了一台共用的变频调速器，如图5-1所示，低负荷时由变频器起动第一台水泵，在用水量发生变化时变频器按水压恒定准则自动调节水泵转速，实施输水量的恒压控制。当第一台水泵接近满负荷时，控制室向并网控制器的“闭锁切换操作”输入端发出解除切换闭锁命令（开关量），并网控制器即进入并网条件检测状态，在并网条件符合给定条件时，随即将水泵电动机由变频电源投向工频电源，继而变频器通过第二台水泵电动机的ATS开关起动该水泵并进入输水工况。与此同时第二台水泵电动机的并网控制器开始上电工作，当水泵负荷接近满载时该并网控制器自动将第二台水泵电动机由变频电源无扰动切换到工频电源，如此类推起动其他水泵电动机。按此工作模式，变频器总是与最后投入的水泵电动机并联运行。不难想到，当该台水泵负荷减小到一定数值时应停运此台水泵，此时变频器将通过倒数第二个投入运行水泵电动机的并网控制器将该电动机由工频电源切换到变频电源。

SID-2AM型交流电动机并网控制器是按双向切换设计的，即既可以将电动机由变频电源平滑地切换到工频电源，也可以将电动机由工频电源平滑地切换到变频电源。

（2）变频调速器因故障退出时的电源切换

由变频调速器驱动交流电动机的模式广泛用于各个生产和生活领域，这既改善了被电动机驱动机械设备的工作条件，又大大节约了电能消耗。但常常会出现因变频器故障或是其他情况需要快速切除变频器，将电动机改由工频电源供电。图5-2是一种常见的接线，电动机通过开关B1及B2接通变频调速器电源，并驱动电动机。当变频器故障时，通过保护装置快速断开B1、B2接着由并网控制器快速检测并网条件合上开关B3，使电动机平滑的改由工频电源供电。这样就避免了因并网条件不满足（特别是相角条件不满足）导致对电动机和电网的破坏性冲击。

（3）异步软起动高效稀土永磁同步电动机的起动切换操作

一般永磁同步电动机的起动电流比同规格普通感应电动机大得多。这是因转子为永磁体，起动时产生发电制动转矩Tg导致的。而新近出现的异步软起动高效稀土永磁同步电动机解决了起动电流大的问题，该电动机在定子上绕有两个绕组，一个是起动绕组。一个是运行绕组，将起动绕组的极数设计为运行绕组极数的一半，而运行绕组的极数与永磁转子的极数相同。这样在电动机起动时先接通起动绕组，永磁转子在定子倍极起动绕组中感应的电动势相互削弱或抵消，从而使发电制动转矩Tg大幅减小，也就是使起动电流大幅减小。当电动机转速接近或达到运行绕组同步转速时，因起动绕组的终极转速是运行绕组的一倍，因此，当电动机转速达到工频转速时，通过并网控制器迅速切断起动绕组的电源，并随即将电源切换到运行绕组上，平滑地实现了电动机的起动。电路接线如图5-3所示。

6  结束语

变频调速器的出现为改善交流电动机的起动条件，及提高电动机拖动设备如水泵、风机等的节能效益起到了积极的作用，因此变频器得到了广泛的应用。近年来我国丰富的稀土元素又促进了稀土永磁同步电动机的发展，同步电动机较之异步电动机的高效率及能向系统提供无功功率的优势更受到人们的青睐，为实现我国节能减排重要国策起到了强有力的支撑作用。随着交流电动机与变频调速器的匹配联动，电动机在完成起动过程后转由电网电源供电的切换操作就显得非常重要，根据不完全统计，当前几乎所有电动机由变频电源切换到电网电源的操作都只是遵循频率和电压相近的原则，而忽视了最重要的相角相近的原则。因此，电源切换频频产生对电动机的冲击甚至跳闸，造成损毁设备的严重后果。本文介绍的并网控制器从根本上杜绝了前述问题，这对于大量使用的同步电动机，及转子可能在定子断电时还残存剩磁的异步电动机是不可或缺的安全保障。双向并网控制器对于将正在运行的电动机由电网电源切换到变频电源的场合更具有重要意义，因这一操作是完全无扰动的，对冲击耐受力较弱的变频电源无疑是极为有利的。

___________________________________________________________________________

作者简介：

叶念国  男 （1935—） 教授  长期从事电力系统自动化技术领域的科研与教学工作;；深圳市科技顾问； 武汉大学电气工程学院兼职教授；深圳市智能设备开发有限公司董事长；深圳市国立智能电力科技有限公司董事长。

公司新地址：深圳市福田区车公庙天安数码城天济大厦F4.8栋7A

邮      编：518040

电话：0755-83663989         邮箱：  szidd@163.net