变频器保养与检修 (2009/02/13 09:55)

目录： 公司动态

浏览字体：大　中　小

1、变频器在正常使用时，除日常检查外尚需定期（如机器大修时或按规定且最多6个月）检查，请参照下表实施，以防患于未然。

| 检查时间 日常 定期 | 检查部位 | 检查项目 | 检查事项 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △ | 显示 | 显示器 | 显示是否有异常 | 视觉 | 按使用状态确认 |
| △ △ | 冷却系统 | 风机 | 有无异常声音或振动 | 视觉、听觉 | 无异常 |
| △ | 本体 | 周围环境 | 温度、湿度，灰尘、有害气体 | 视觉、嗅觉、感觉 | 按2-1条款 |
|  | 输入端 | 电压 | 输入、输出电压是否异常 | 测定R、S、T及U、V、W端子 | 按标准规范之规定 |
|  | 主回路 | 全貌 电解电容 道线、道电排 端子 | 紧固件是否松动、是否有过热痕迹、有否放电现象、灰尘是否太多、风道是否堵塞 表面有无异常 有否松动 螺栓或螺钉有否松动 | 目视、紧固、擦试 目视 目视 紧固 | 无异常 无异常 无异常 无异常 |

在检查时，不可无故拆卸或摇动器件，更不能随意拔掉插件，否则将不能正常运行或进入故障显示状态及导致元器件的故障甚至主开关器件IGBT模块损坏。

在需要测量时，应注意各种不同的仪表可能得出差别较大的测量结果。推为用掼针电压表测量输入电压，用整流式电压测量输出电压，用钳式电流表测量输入输出电流，用电动式瓦特表测量功率。

2、必须定期更换的器件

为保证变频器可靠运行，除定期保养、维护外，尚应对机内长期承受机械磨损的器件——所有冷却用的风扇和用于能量缓存与交换的主回路滤波电容不得器以及印刷电路板等进行定期更换。一般连续使用时，可按下表之规定更换，尚京戏视使用环境、负荷情况及变频器现状等具体情况而定。

| 器件名称 | 标准更换年数 |
| --- | --- |
| 冷却风扇 | 1—3年 |
| 滤波电容 | 4—5年 |
| 印刷电路板 | 5—8年 |

3、储存与保管

变频器购入后不立即使用，需暂时保管或长期储存时，应做到下述各项：

应放于标准规范所规定温度范围内且无潮，无灰尘及无金属粉尘且通风良好的场所。

如果超过一年仍未使用，则应进行充电试验，以使机内主回路滤波电容器的特性得以恢复，充电时，可使用调压器慢慢升高变频器的输入电压。直至额定输入电压，通电时间要在1-2小时以上。上述试验至少每年一次。

不可随意实施耐压试验，它将导致变频器寿命降低。对于绝缘试验，可于使用前，用500伏兆欧表测量，其绝缘电阻不得小于4MΩ。

4、测量与判断

使用一般勾表测量电流时，在输入端的电流会有不平衡的现象，一般差异在50%以内属于正常，若差异在70%时应通知原厂更换整流桥，或检查输入三相电压是否偏差超过5V